SAE – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

CATALÃO -GO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - CATALÃO

VOLUME I/I

ESTRUTURAL

MEMÓRIA TÉCNICA E DESENHOS

NOVEMBRO/2022

- MEMORIAL DESCRITIVO

  - ESPECIFICAÇÕES DO CONCRETO

- Concreto: Fck = 25 MPa, com aditivo cristalizante e sílica ativa (4% a 8%);

- Módulo de Elasticidade inicial (Eci): 28,0 GPa;

- Cimento: CP-II ou CP-IV

- Consumo mínimo de cimento: 280 kg/m³ de concreto;

- Aço: CA 50 ou CA 60, conforme definido nos resumos de armadura;

- Fator água/cimento: 0,60;

- Recobrimento da armadura geral: 3,0 cm;

- Estado de fissuração do concreto: 0,3 mm.

  - ESPECIFICAÇÕES

- Concreto: Fck = 40 MPa com de aditivo cristalizante e sílica ativa (4% a 8%);

- Módulo de Elasticidade inicial (Eci): 35,42 GPa;

- Cimento: CP-II ou CP-IV

- Consumo mínimo de cimento: 360 kg/m³ de concreto;

- Aço: CA 50 ou CA 60, conforme definido nos resumos de armadura;

- Fator água/cimento: 0,45;

- Recobrimento da armadura geral: 5,0 cm;

- Estado de fissuração do concreto: 0,2 mm.

  - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO, Urbano – Exercícios de Fundações. Editora Edgar Blücher Ltda, São Paulo, 1983.

ALONSO, Urbano Rodrigues – Dimensionamento de Fundações Profundas. Editora Edgar Blücher Ltda, São Paulo, 1989.

FUSCO, Péricles Brasiliense – Estruturas de Concreto. Solicitações Normais. Editora LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1981.

FUSCO, Péricles Brasiliense – Técnicas de Armar Estruturas de Concreto. Editora Pini, São Paulo, 1994.

HACHICH, Waldemar, FALCONI, Frederico F., SAES, José Luiz, FROTA, Régis G. Q., CARVALHO, Celso S., NIYAMA, Sussumo – Fundações: Teoria e Prática, Editora Pini Ltda, São Paulo, São Paulo, 1998.

MORAES, Marcello da Cunha – Estruturas de Fundação, MAKRON Books do Brasil Editora Ltda, São Paulo, 1976.

ROCHA, Anderson Moreira da – Concreto Armado – 4 vols. Livraria Nobel S.A., São Paulo, 1991.

SÜSSEKIND, José Carlos – Curso de Concreto - 2 vols. Editora Globo. Rio de Janeiro, 1979.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações – NBR 6120/2019.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – Projeto de estruturas de concreto armado – Procedimento – NBR 6118/2014.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS – Projeto e execução de fundações – NBR 6122/2019.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS – Forças devido ao vento em edificações – NBR 6123/1988.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS – Projetos de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios – NBR 8800/2008.

- CAIXA DA VÁLVULA DE CONTROLE DE CHEGADA NO RAP METÁLICO

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 4,98 x 2,60 m e profundidade máxima de 1,95 m.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 1,95 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*1,95*0,33 + 500*0,33 = 1.516,35 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (4,98m x 2 + 2,60m x 2) = 15,16 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 1,80 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (4,98 x 2,60 m) = 12,95 m²

Q3 = (15,16*0,15*1,80*2.500) / 12,95 = 790,19 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 1,95 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*1,95*0,33 + 500*0,33 = 1.516,35 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 1,80 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 1,80 = 1.800,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (4,98m x 2 + 2,60m x 2) = 15,16 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 1,80 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (4,98 x 2,60 m) = 12,95 m²

Q4 = (15,16*0,15*1,80*2.500) / 12,95 = 790,19 kgf/m².

  - Determinação dos Esforços nas Paredes e Laje de fundo

Para a determinação dos esforços solicitantes, foi considerado o carregamento na fase vazia da estrutura, ou seja, o caso mais desfavorável. Utilizando os casos 6, 10 e 22 das tabelas ‘2.3c’, ‘2.3e’ e ‘2.4e’ do autor Libânio M. Pinheiro, obteve-se assim os resultados apresentados adiante.

Para as verificações no ELU e ELS, foram adotados os seguintes coeficientes para as combinações de carregamento:

Coeficientes ϒc e ϒs:

| Combinação | Concreto ϒc | Aço ϒs |
| --- | --- | --- |
| Normal | 1,40 | 1,15 |

Coeficientes ϒf = ϒf1 * ϒf2:

| Combinação de Ações | Ações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Permanente |  | Variável |  |
| Normal | D | F | G | T |
|  | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |

D – Desfavorável; F – Favorável; G – Carga variável em geral; T – Temperatura;

| MOMENTOS OBTIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJE A |  | tf.m/m |  | LAJE B |  | tf.m/m | LAJE C | tf.m/m | LAJE E | tf.m/m | LAJE D | tf.m/m |
| M1 |  | 0,074 |  | M1 |  | 0,074 | M9 | 0,011 | M9 | 0,011 | M5 | 0,331 |
| M2 |  | 0,323 |  | M2 |  | 0,323 | M10 | 0,854 | M10 | 0,854 | M6 | 0,058 |
| M3 |  | 0,262 |  | M3 |  | 0,262 | M11 | 0,670 | M11 | 0,670 | M7 | 0,233 |
| M4 |  | 0,133 |  | M4 |  | 0,133 | M12 | 0,222 | M12 | 0,222 | M8 | 0,480 |
| MOMENTOS COMPATIBILIZADOS |  |  |  |
| MOM. |  | tf.m/m |  |
| MA |  | 0,074 |  |
| MB |  | 0,327 |  |
| MC |  | 0,536 |  |
| MD |  | 0,133 |  |
| ME |  | 0,182 |  |
| MF |  | 0,683 |  |
| MG |  | 0,356 |  |
| MH |  | 0,062 |  |
| MI |  | 0,233 |  |

  - Cálculo e Detalhamento das Armaduras

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,07 | 0,41 | 0,07 | 0,01 | 0,21 | 2,25 | 2,25 |
| MB | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,33 | 0,41 | 0,33 | 0,03 | 0,93 | 2,25 | 2,25 |
| MC | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,54 | 0,41 | 0,55 | 0,05 | 1,53 | 2,25 | 2,25 |
| MD | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,13 | 0,41 | 0,13 | 0,01 | 0,37 | 2,25 | 2,25 |
| ME | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,18 | 0,41 | 0,18 | 0,02 | 0,51 | 2,25 | 2,25 |
| MF | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,68 | 0,41 | 0,70 | 0,06 | 1,96 | 2,25 | 2,25 |
| MG | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,36 | 0,41 | 0,36 | 0,03 | 1,01 | 2,25 | 2,25 |
| MH | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,06 | 0,41 | 0,06 | 0,01 | 0,17 | 2,25 | 2,25 |
| MI | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,23 | 0,41 | 0,24 | 0,02 | 0,66 | 2,25 | 2,25 |

| Título do Esforço | DETALHAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | BITOLA (mm) | Espaçamento (cm) |
| MA | 6.3 | 13 |
| MB | 6.3 | 13 |
| MC | 6.3 | 13 |
| MD | 6.3 | 13 |
| ME | 6.3 | 13 |
| MF | 6.3 | 13 |
| MG | 6.3 | 13 |
| MH | 6.3 | 13 |
| MI | 6.3 | 13 |

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,32 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (5,94 * 2,5 + 19,38 * 1,00) / 12,95 = 2,64 tf/m² = 0,26 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,26 * 1,20 = 0,32 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,32 / 0,26 = 1,23 ≥ 1,20 – OK!

- CAIXA DA VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DE CHEGADA

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 4,98 x 2,60 m e profundidade máxima de 1,95 m.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 1,95 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*1,95*0,33 + 500*0,33 = 1.516,35 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (4,98m x 2 + 2,60m x 2) = 15,16 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 1,80 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (4,98 x 2,60 m) = 12,95 m²

Q3 = (15,16*0,15*1,80*2.500) / 12,95 = 790,19 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 1,95 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*1,95*0,33 + 500*0,33 = 1.516,35 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 1,80 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 1,80 = 1.800,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (4,98m x 2 + 2,60m x 2) = 15,16 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 1,80 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (4,98 x 2,60 m) = 12,95 m²

Q4 = (15,16*0,15*1,80*2.500) / 12,95 = 790,19 kgf/m².

  - Determinação dos Esforços nas Paredes e Laje de fundo

Para a determinação dos esforços solicitantes, foi considerado o carregamento na fase vazia da estrutura, ou seja, o caso mais desfavorável. Utilizando os casos 6, 10 e 22 das tabelas ‘2.3c’, ‘2.3e’ e ‘2.4e’ do autor Libânio M. Pinheiro, obteve-se assim os resultados apresentados adiante.

Para as verificações no ELU e ELS, foram adotados os seguintes coeficientes para as combinações de carregamento:

Coeficientes ϒc e ϒs:

| Combinação | Concreto ϒc | Aço ϒs |
| --- | --- | --- |
| Normal | 1,40 | 1,15 |

Coeficientes ϒf = ϒf1 * ϒf2:

| Combinação de Ações | Ações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Permanente |  | Variável |  |
| Normal | D | F | G | T |
|  | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |

D – Desfavorável; F – Favorável; G – Carga variável em geral; T – Temperatura;

| MOMENTOS OBTIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJE A |  | tf.m/m |  | LAJE B |  | tf.m/m | LAJE C | tf.m/m | LAJE E | tf.m/m | LAJE D | tf.m/m |
| M1 |  | 0,074 |  | M1 |  | 0,074 | M9 | 0,011 | M9 | 0,011 | M5 | 0,331 |
| M2 |  | 0,323 |  | M2 |  | 0,323 | M10 | 0,854 | M10 | 0,854 | M6 | 0,058 |
| M3 |  | 0,262 |  | M3 |  | 0,262 | M11 | 0,670 | M11 | 0,670 | M7 | 0,233 |
| M4 |  | 0,133 |  | M4 |  | 0,133 | M12 | 0,222 | M12 | 0,222 | M8 | 0,480 |
| MOMENTOS COMPATIBILIZADOS |  |  |  |
| MOM. |  | tf.m/m |  |
| MA |  | 0,074 |  |
| MB |  | 0,327 |  |
| MC |  | 0,536 |  |
| MD |  | 0,133 |  |
| ME |  | 0,182 |  |
| MF |  | 0,683 |  |
| MG |  | 0,356 |  |
| MH |  | 0,062 |  |
| MI |  | 0,233 |  |

  - Cálculo e Detalhamento das Armaduras

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,07 | 0,41 | 0,07 | 0,01 | 0,21 | 2,25 | 2,25 |
| MB | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,33 | 0,41 | 0,33 | 0,03 | 0,93 | 2,25 | 2,25 |
| MC | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,54 | 0,41 | 0,55 | 0,05 | 1,53 | 2,25 | 2,25 |
| MD | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,13 | 0,41 | 0,13 | 0,01 | 0,37 | 2,25 | 2,25 |
| ME | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,18 | 0,41 | 0,18 | 0,02 | 0,51 | 2,25 | 2,25 |
| MF | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,68 | 0,41 | 0,70 | 0,06 | 1,96 | 2,25 | 2,25 |
| MG | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,36 | 0,41 | 0,36 | 0,03 | 1,01 | 2,25 | 2,25 |
| MH | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,06 | 0,41 | 0,06 | 0,01 | 0,17 | 2,25 | 2,25 |
| MI | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,23 | 0,41 | 0,24 | 0,02 | 0,66 | 2,25 | 2,25 |

| Título do Esforço | DETALHAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | BITOLA (mm) | Espaçamento (cm) |
| MA | 6.3 | 13 |
| MB | 6.3 | 13 |
| MC | 6.3 | 13 |
| MD | 6.3 | 13 |
| ME | 6.3 | 13 |
| MF | 6.3 | 13 |
| MG | 6.3 | 13 |
| MH | 6.3 | 13 |
| MI | 6.3 | 13 |

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,32 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (5,94 * 2,5 + 19,38 * 1,00) / 12,95 = 2,64 tf/m² = 0,26 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,26 * 1,20 = 0,32 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,32 / 0,26 = 1,23 ≥ 1,20 – OK!

- CAIXA DA VÁLVULA DE CONTROLE RSE EXISTENTE

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 7,30 x 3,65 m e profundidade máxima de 2,35 m.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,35 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,35*0,33 + 500*0,33 = 1.793,55 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (7,30m x 2 + 3,65m x 2) = 21,90 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,20 m

Alt: Altura das paredes = 2,20 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (7,30 x 3,65 m) = 26,65 m²

Q3 = (21,90*0,20*2,20*2.500) / 26,65 = 903,94 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,35 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,35*0,33 + 500*0,33 = 1.793,55 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 2,20 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 2,20 = 2.200,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (7,30m x 2 + 3,65m x 2) = 21,90 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,20 m

Alt: Altura das paredes = 2,20 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (7,30 x 3,65 m) = 26,65 m²

Q4 = (21,90*0,20*2,20*2.500) / 26,65 = 903,94 kgf/m².

  - Determinação dos Esforços nas Paredes e Laje de fundo

Para a determinação dos esforços solicitantes, foi considerado o carregamento na fase vazia da estrutura, ou seja, o caso mais desfavorável. Utilizando os casos 6, 10 e 22 das tabelas ‘2.3c’, ‘2.3e’ e ‘2.4e’ do autor Libânio M. Pinheiro, obteve-se assim os resultados apresentados adiante.

Para as verificações no ELU e ELS, foram adotados os seguintes coeficientes para as combinações de carregamento:

Coeficientes ϒc e ϒs:

| Combinação | Concreto ϒc | Aço ϒs |
| --- | --- | --- |
| Normal | 1,40 | 1,15 |

Coeficientes ϒf = ϒf1 * ϒf2:

| Combinação de Ações | Ações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Permanente |  | Variável |  |
| Normal | D | F | G | T |
|  | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |

D – Desfavorável; F – Favorável; G – Carga variável em geral; T – Temperatura;

| MOMENTOS OBTIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJE A |  | tf.m/m |  | LAJE B |  | tf.m/m | LAJE C | tf.m/m | LAJE E | tf.m/m | LAJE D | tf.m/m |
| M1 |  | 0,124 |  | M1 |  | 0,124 | M9 | 0,052 | M9 | 0,052 | M5 | 0,736 |
| M2 |  | 0,789 |  | M2 |  | 0,789 | M10 | 1,581 | M10 | 1,581 | M6 | 0,124 |
| M3 |  | 0,617 |  | M3 |  | 0,617 | M11 | 1,166 | M11 | 1,166 | M7 | 0,521 |
| M4 |  | 0,292 |  | M4 |  | 0,292 | M12 | 0,343 | M12 | 0,343 | M8 | 1,072 |
| MOMENTOS COMPATIBILIZADOS |  |  |  |
| MOM. |  | tf.m/m |  |
| MA |  | 0,150 |  |
| MB |  | 0,763 |  |
| MC |  | 0,933 |  |
| MD |  | 0,292 |  |
| ME |  | 0,052 |  |
| MF |  | 1,326 |  |
| MG |  | 0,577 |  |
| MH |  | 0,124 |  |
| MI |  | 0,521 |  |

  - Cálculo e Detalhamento das Armaduras

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,15 | 0,60 | 0,11 | 0,01 | 0,29 | 3,00 | 3,00 |
| MB | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,76 | 0,60 | 0,54 | 0,03 | 1,51 | 3,00 | 3,00 |
| MC | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,93 | 0,60 | 0,66 | 0,04 | 1,85 | 3,00 | 3,00 |
| MD | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,29 | 0,60 | 0,21 | 0,01 | 0,57 | 3,00 | 3,00 |
| ME | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,05 | 0,60 | 0,04 | 0,00 | 0,10 | 3,00 | 3,00 |
| MF | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 1,33 | 0,60 | 0,95 | 0,06 | 2,65 | 3,00 | 3,00 |
| MG | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,58 | 0,60 | 0,41 | 0,02 | 1,14 | 3,00 | 3,00 |
| MH | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,12 | 0,60 | 0,09 | 0,01 | 0,24 | 3,00 | 3,00 |
| MI | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,52 | 0,60 | 0,37 | 0,02 | 1,03 | 3,00 | 3,00 |

| Título do Esforço | DETALHAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | BITOLA (mm) | Espaçamento (cm) |
| MA | 8.0 | 16 |
| MB | 8.0 | 16 |
| MC | 8.0 | 16 |
| MD | 8.0 | 16 |
| ME | 8.0 | 16 |
| MF | 8.0 | 16 |
| MG | 8.0 | 16 |
| MH | 8.0 | 16 |
| MI | 8.0 | 16 |

  - Determinação dos Esforços na Laje de Cobertura

a) Carregamento para dimensionamento da Laje (Q1):

Sobrecarga = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

hlaje: altura da laje = 0,15 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Q1 = 500 + 0,15 * 2.500 = 875,00 kgf/m².

Para dimensionamento da laje de cobertura, foi adotado os seguintes parâmetros:

Lx = 1,90

Ly = 3,60

Carregamento = 875,00 kgf/m²

| Tipo | Coeficientes |  |  | Momentos (tf.m/m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | mx | my |  | Mx | My |
| 1,89 | 9,54 | 3,29 |  | 0,30 | 0,10 |

Asmín = 0,179% * bw * h = 0,179% * 1 * 15 = 2,69 cm²/m

| H (cm) | d´(cm) | d (cm) | FCK (Mpa) | BW (cm) | MOMENTO (tf.m/m) | X (cm) | KX | AS cm²/m | AS MÍNIMO cm²/m | AS ADOTADO cm²/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5,5 | 9,5 | 40 | 100 | 0,30 | 0,23 | 0,02 | 1,03 | 2,69 | 2,69 |

Adotou-se As = 2,69 cm²/m – Φ6.3 mm a cada 11 cm.

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,36 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (11,30 * 2,5 + 51,66 * 1,00) / 26,68 = 2,99 tf/m² = 0,30 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,30 * 1,20 = 0,36 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,36 / 0,30 = 1,20 ≥ 1,20 – OK!

- MEDIDOR DE VAZÃO DN700 E DN500

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 2,30 x 3,15 m e profundidade máxima de 2,75 m, com tampa em concreto armado, e paredes a ser composta por alvenaria estrutural de blocos tipo canaleta com dimensões 14 cm x 19 cm x 39 cm, preenchidos com concreto de 25Mpa.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,75 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,75*0,33 + 500*0,33 = 2.070,75 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (2,30m x 2 + 3,15m x 2) = 10,90 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 2,50 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (2,30 x 3,15 m) = 7,25 m²

Q3 = (10,90*0,15*2,50*2.500) / 7,25 = 1.409,48 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,75 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,75*0,33 + 500*0,33 = 2.070,75 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 2,50 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 2,50 = 2.500,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (2,30m x 2 + 3,15m x 2) = 10,90 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 2,50 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (2,30 x 3,15 m) = 7,25 m²

Q4 = (10,90*0,15*2,50*2.500) / 7,25 = 1.409,48 kgf/m².

Diagrama de Momento Fletor (tf.m/m):

Dimensionamento:

Paredes:

Engastes (encontro das paredes):

Fbk = 14 Mpa;

Aço = CA-50;

Matuante = 2,04 tf.m/m (ver diagrama dos esforços);

d = 15 cm;

γm = 2,50 (Coeficiente parcial de segurança relativo a alvenária estrutural);

γs = 1,15 (Coeficiente parcial de segurança relativo ao aço);

Adotando 2 Φ 6.3 mm, temos:

As(adotada) = 0,63 cm² / 0,19 m

As(adotada) = 3,32 cm²/m

Fd = fbk / γm = (1,40 kN/cm²) / 2,50

Fd = 0,56 kN/cm²

As(adotada) = (fd * b * d * (1-1-2k')) / fyd

0,63 = (0,56 * 100 * 15 * (1-1-2k')) / 43,50

k’ = 0,045

α = 1-1-2k' = 0,046

y = α * d = 0,69 cm

Mresist = As * fyd * (d - (y / 2))

Mresist = 0,63 * 43,50 * (15 – (0,69 / 2))

Mresist = 2113,78 kN.cm = 21,14 kN.m / m

Matuante < Mresist – Ok!

2,04 tf.m/m < 2,11 tf.m/m – Ok!

  - Laje de fundo:

Conforme o item 17.3.5.2.1 da NBR 6118/2014, a armadura de tração mínima para elementos estruturais submetidos à tração é:

Asmín = 0,150% * bw * h = 0,150% * 1 * 15 = 2,25 cm²/m

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,78 | 0,41 | 0,80 | 0,07 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |

Adotou-se a armadura de Φ 6.3 mm a cada 14 cm.

Comparando os momentos obtidos para laje de fundo e paredes, com o momento que conduz a armadura mínima, conclui-se que todos os esforços vão conduzir a armadura mínima.

  - Laje de Cobertura

Plaje= Esp * A * B * ϒc + Hsolo * ϒsolo + Sc * A * B

Esp = Espessura da laje = 0,10 m

A = Comprimento Do Maior Lado = 2,30 m

B = Comprimento Do Menor Lado = 0,79 m

ϒc = Peso Especifico do Concreto Armado: 2.500 Kgf/m³

Sc = Sobrecarga Atuante Sobre o Terreno: 500 Kgf/m²

Plaje = 0,10 * 2,30 * 0,79 * 2.500 + 500,00 * 2,30 * 0,79 = 1.362,75 Kgf

QLaje = PLaje / Área da Laje = 1.362,75 / (2,30 * 0,79) = 750,00 kgf/m²

Lx = 0,79

Ly = 2,30

Mx = 0,06 tf.m/m

My = 0, 015 tf.m/m

| Título do esforço | Dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | D´ | D | Fck | Bw | Momento | Momento de fissuração | X | Kx | As | As mínimo | As adotado |
| Mx | 10 | 3,5 | 6,5 | 25 | 100 | 0,06 | 0,32 | 0,11 | 0,02 | 0,30 | 1,50 | 1,50 |
| My | 10 | 3,5 | 6,5 | 25 | 100 | 0,015 | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 1,50 | 1,50 |

Foi adotada para a laje uma armação de 6.3 mm a cada 15 cm.

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,47 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (5,68 * 2,5 + 14,25 * 1,00) / 7,25 = 3,92 tf/m² = 0,39 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,39 * 1,20 = 0,47 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,47 / 0,39 = 1,20 ≥ 1,20 – OK!

- MEDIDOR DE VAZÃO DN200

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 1,60 x 2,30 m e profundidade máxima de 2,75 m, com tampa em concreto armado, e paredes a ser composta por alvenaria estrutural de blocos tipo canaleta com dimensões 14 cm x 19 cm x 39 cm, preenchidos com concreto de 25Mpa.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,75 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,75*0,33 + 500*0,33 = 2.070,75 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (1,60m x 2 + 2,30m x 2) = 7,80 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 2,50 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (1,60 x 2,30 m) = 3,68 m²

Q3 = (7,80*0,15*2,50*2.500) / 3,68 = 1.987,09 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,75 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,75*0,33 + 500*0,33 = 2.070,75 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 2,50 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 2,50 = 2.500,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (1,60m x 2 + 2,30m x 2) = 7,80 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 2,50 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (1,60 x 2,30 m) = 3,68 m²

Q4 = (7,80*0,15*2,50*2.500) / 3,68 = 1.987,09 kgf/m².

Diagrama de Momento Fletor (tf.m/m):

Dimensionamento:

Paredes:

Engastes (encontro das paredes):

Fbk = 14 Mpa;

Aço = CA-50;

Matuante = 1,07 tf.m/m (ver diagrama dos esforços);

d = 15 cm;

γm = 2,50 (Coeficiente parcial de segurança relativo a alvenária estrutural);

γs = 1,15 (Coeficiente parcial de segurança relativo ao aço);

Adotando 2 Φ 6.3 mm, temos:

As(adotada) = 0,63 cm² / 0,19 m

As(adotada) = 3,32 cm²/m

Fd = fbk / γm = (1,40 kN/cm²) / 2,50

Fd = 0,56 kN/cm²

As(adotada) = (fd * b * d * (1-1-2k')) / fyd

0,63 = (0,56 * 100 * 15 * (1-1-2k')) / 43,50

k’ = 0,045

α = 1-1-2k' = 0,046

y = α * d = 0,69 cm

Mresist = As * fyd * (d - (y / 2))

Mresist = 0,63 * 43,50 * (15 – (0,69 / 2))

Mresist = 2113,78 kN.cm = 21,14 kN.m / m

Matuante < Mresist – Ok!

1,07 tf.m/m < 2,11 tf.m/m – Ok!

  - Laje de fundo:

Conforme o item 17.3.5.2.1 da NBR 6118/2014, a armadura de tração mínima para elementos estruturais submetidos à tração é:

Asmín = 0,150% * bw * h = 0,150% * 1 * 15 = 2,25 cm²/m

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,78 | 0,41 | 0,80 | 0,07 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |

Adotou-se a armadura de Φ 6.3 mm a cada 14 cm.

Comparando os momentos obtidos para laje de fundo e paredes, com o momento que conduz a armadura mínima, conclui-se que todos os esforços vão conduzir a armadura mínima.

  - Laje de Cobertura

Plaje= Esp * A * B * ϒc + Hsolo * ϒsolo + Sc * A * B

Esp = Espessura da laje = 0,10 m

A = Comprimento Do Maior Lado = 1,60 m

B = Comprimento Do Menor Lado = 0,77 m

ϒc = Peso Especifico do Concreto Armado: 2.500 Kgf/m³

Sc = Sobrecarga Atuante Sobre o Terreno: 500 Kgf/m²

Plaje = 0,10 * 1,60 * 0,77 * 2.500 + 500,00 * 1,60 * 0,77 = 924,00 Kgf

QLaje = PLaje / Área da Laje = 924,00 / (1,60 * 0,77) = 750,00 kgf/m²

Lx = 0,77

Ly = 1,60

Mx = 0,06 tf.m/m

My = 0, 015 tf.m/m

| Título do esforço | Dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | D´ | D | Fck | Bw | Momento | Momento de fissuração | X | Kx | As | As mínimo | As adotado |
| Mx | 10 | 3,5 | 6,5 | 25 | 100 | 0,06 | 0,32 | 0,11 | 0,02 | 0,30 | 1,50 | 1,50 |
| My | 10 | 3,5 | 6,5 | 25 | 100 | 0,015 | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 1,50 | 1,50 |

Foi adotada para a laje uma armação de 6.3 mm a cada 15 cm.

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,50 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (3,62 * 2,5 + 6,50 * 1,00) / 3,68 = 4,22 tf/m² = 0,42 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,42 * 1,20 = 0,50 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,50 / 0,42 = 1,20 ≥ 1,20 – OK!

- MEDIDOR DE VAZÃO DN100

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 1,75 x 2,40 m e profundidade máxima de 1,85 m, com tampa em concreto armado, e paredes a ser composta por alvenaria estrutural de blocos tipo canaleta com dimensões 14 cm x 19 cm x 39 cm, preenchidos com concreto de 25Mpa.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 1,85 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*1,85*0,33 + 500*0,33 = 1.447,05 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (1,75m x 2 + 2,40m x 2) = 8,30 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 1,60 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (1,75 x 2,40 m) = 4,20 m²

Q3 = (8,30*0,15*1,60*2.500) / 4,20 = 1.185,71 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 1,85 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*1,85*0,33 + 500*0,33 = 1.447,05 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 1,60 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 1,60 = 1.600,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (1,75m x 2 + 2,40m x 2) = 8,30 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,15 m

Alt: Altura das paredes = 1,60 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (1,75 x 2,40 m) = 4,20 m²

Q4 = (8,30*0,15*1,60*2.500) / 4,20 = 1.185,71 kgf/m².

Diagrama de Momento Fletor (tf.m/m):

Dimensionamento:

Paredes:

Engastes (encontro das paredes):

Fbk = 14 Mpa;

Aço = CA-50;

Matuante = 0,57 tf.m/m (ver diagrama dos esforços);

d = 15 cm;

γm = 2,50 (Coeficiente parcial de segurança relativo a alvenária estrutural);

γs = 1,15 (Coeficiente parcial de segurança relativo ao aço);

Adotando 2 Φ 6.3 mm, temos:

As(adotada) = 0,63 cm² / 0,19 m

As(adotada) = 3,32 cm²/m

Fd = fbk / γm = (1,40 kN/cm²) / 2,50

Fd = 0,56 kN/cm²

As(adotada) = (fd * b * d * (1-1-2k')) / fyd

0,63 = (0,56 * 100 * 15 * (1-1-2k')) / 43,50

k’ = 0,045

α = 1-1-2k' = 0,046

y = α * d = 0,69 cm

Mresist = As * fyd * (d - (y / 2))

Mresist = 0,63 * 43,50 * (15 – (0,69 / 2))

Mresist = 2113,78 kN.cm = 21,14 kN.m / m

Matuante < Mresist – Ok!

0,57 tf.m/m < 2,11 tf.m/m – Ok!

  - Laje de fundo:

Conforme o item 17.3.5.2.1 da NBR 6118/2014, a armadura de tração mínima para elementos estruturais submetidos à tração é:

Asmín = 0,150% * bw * h = 0,150% * 1 * 15 = 2,25 cm²/m

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 15 | 3,5 | 11,5 | 25 | 100 | 0,78 | 0,41 | 0,80 | 0,07 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |

Adotou-se a armadura de Φ 6.3 mm a cada 14 cm.

Comparando os momentos obtidos para laje de fundo e paredes, com o momento que conduz a armadura mínima, conclui-se que todos os esforços vão conduzir a armadura mínima.

  - Laje de Cobertura

Plaje= Esp * A * B * ϒc + Hsolo * ϒsolo + Sc * A * B

Esp = Espessura da laje = 0,10 m

A = Comprimento Do Maior Lado = 1,75 m

B = Comprimento Do Menor Lado = 0,80 m

ϒc = Peso Especifico do Concreto Armado: 2.500 Kgf/m³

Sc = Sobrecarga Atuante Sobre o Terreno: 500 Kgf/m²

Plaje = 0,10 * 1,75 * 0,80 * 2.500 + 500,00 * 1,75 * 0,80 = 1.050,00 Kgf

QLaje = PLaje / Área da Laje = 1.050,00 / (1,75 * 0,80) = 750,00 kgf/m²

Lx = 0,80

Ly = 1,75

Mx = 0,06 tf.m/m

My = 0, 015 tf.m/m

| Título do esforço | Dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | D´ | D | Fck | Bw | Momento | Momento de fissuração | X | Kx | As | As mínimo | As adotado |
| Mx | 10 | 3,5 | 6,5 | 25 | 100 | 0,06 | 0,32 | 0,11 | 0,02 | 0,30 | 1,50 | 1,50 |
| My | 10 | 3,5 | 6,5 | 25 | 100 | 0,015 | 0,32 | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 1,50 | 1,50 |

Foi adotada para a laje uma armação de 6.3 mm a cada 15 cm.

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,35 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (2,90 * 2,5 + 4,88 * 1,00) / 4,20 = 2,89 tf/m² = 0,29 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,29 * 1,20 = 0,35 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,35 / 0,29 = 1,20 ≥ 1,20 – OK!

- CALHA PARSHALL

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 12,57 x 2,40 m e profundidade máxima de 3,20 m.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q1):

Q1 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (12,57m x 2 + 2,40m x 2) = 29,94 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,20 m

Alt: Altura das paredes = 3,00 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (12,57 x 2,40 m) = 30,17 m²

Q1 = (29,94*0,20*3,00*2.500) / 30,17 = 1.488,56 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo da água:

Q1= ϒagua *h

h: altura da água = 3,00 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q1= 1.000,00 * 3,00 = 3.000,00 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q2):

Q2 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (12,57m x 2 + 2,40m x 2) = 29,94 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,20 m

Alt: Altura das paredes = 3,00 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (12,57 x 2,40 m) = 30,17 m²

Q2 = (29,94*0,20*3,00*2.500) / 30,17 = 1.488,56 kgf/m².

  - Determinação dos Esforços nas Paredes e Laje de fundo

Para a determinação dos esforços solicitantes, foi considerado o carregamento na fase vazia da estrutura, ou seja, o caso mais desfavorável. Utilizando os casos 6, 10 e 22 das tabelas ‘2.3c’, ‘2.3e’ e ‘2.4e’ do autor Libânio M. Pinheiro, obteve-se assim os resultados apresentados adiante.

Para as verificações no ELU e ELS, foram adotados os seguintes coeficientes para as combinações de carregamento:

Coeficientes ϒc e ϒs:

| Combinação | Concreto ϒc | Aço ϒs |
| --- | --- | --- |
| Normal | 1,40 | 1,15 |

Coeficientes ϒf = ϒf1 * ϒf2:

| Combinação de Ações | Ações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Permanente |  | Variável |  |
| Normal | D | F | G | T |
|  | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |

D – Desfavorável; F – Favorável; G – Carga variável em geral; T – Temperatura;

| MOMENTOS OBTIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJE A |  | tf.m/m |  | LAJE B |  | tf.m/m | LAJE C | tf.m/m | LAJE E | tf.m/m | LAJE D | tf.m/m |
| M1 |  | 0,132 |  | M1 |  | 0,132 | M9 | 0,691 | M9 | 0,691 | M5 | 0,840 |
| M2 |  | 0,517 |  | M2 |  | 0,517 | M10 | 2,764 | M10 | 2,764 | M6 | 0,141 |
| M3 |  | 0,476 |  | M3 |  | 0,476 | M11 | 1,529 | M11 | 1,529 | M7 | 0,612 |
| M4 |  | 0,204 |  | M4 |  | 0,204 | M12 | 0,443 | M12 | 0,443 | M8 | 1,224 |
| MOMENTOS COMPATIBILIZADOS |  |  |  |
| MOM. |  | tf.m/m |  |
| MA |  | 0,132 |  |
| MB |  | 0,679 |  |
| MC |  | 1,223 |  |
| MD |  | 0,204 |  |
| ME |  | 0,691 |  |
| MF |  | 2,211 |  |
| MG |  | 0,748 |  |
| MH |  | 0,303 |  |
| MI |  | 0,612 |  |

  - Cálculo e Detalhamento das Armaduras

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,13 | 1,18 | 0,07 | 0,00 | 0,29 | 3,58 | 3,58 |
| MB | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,68 | 1,18 | 0,34 | 0,02 | 1,52 | 3,58 | 3,58 |
| MC | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 1,22 | 1,18 | 0,62 | 0,04 | 2,76 | 3,58 | 3,58 |
| MD | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,20 | 1,18 | 0,10 | 0,01 | 0,45 | 3,58 | 3,58 |
| ME | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,69 | 1,18 | 0,34 | 0,02 | 1,52 | 3,58 | 3,58 |
| MF | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 2,21 | 1,18 | 1,13 | 0,08 | 5,07 | 3,58 | 5,07 |
| MG | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,75 | 1,18 | 0,38 | 0,03 | 1,68 | 3,58 | 3,58 |
| MH | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,30 | 1,18 | 0,15 | 0,01 | 0,67 | 3,58 | 3,58 |
| MI | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,61 | 1,18 | 0,31 | 0,02 | 1,37 | 3,58 | 3,58 |

| Título do Esforço | DETALHAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | BITOLA (mm) | Espaçamento (cm) |
| MA | 8.0 | 12 |
| MB | 8.0 | 12 |
| MC | 8.0 | 12 |
| MD | 8.0 | 12 |
| ME | 8.0 | 12 |
| MF | 8.0 | 12 |
| MG | 8.0 | 12 |
| MH | 8.0 | 12 |
| MI | 8.0 | 12 |

  - Fundação

- CAIXA DE MANOBRA 2

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 7,70 x 4,00 m e profundidade máxima de 3,45 m.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 3,45 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*3,45*0,33 + 500*0,33 = 2.555,85 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (7,70m x 2 + 4,00m x 2) = 23,40 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,20 m

Alt: Altura das paredes = 3,25 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (7,70 x 4,00 m) = 30,80 m²

Q3 = (23,40*0,20*3,25*2.500) / 30,80 = 1.234,58 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 3,45 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*3,45*0,33 + 500*0,33 = 2.555,85 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 3,25 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 3,25 = 3.250,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (7,70m x 2 + 4,00m x 2) = 23,40 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,20 m

Alt: Altura das paredes = 3,25 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (7,70 x 4,00 m) = 30,80 m²

Q4 = (23,40*0,20*3,25*2.500) / 30,80 = 1.234,58 kgf/m².

  - Determinação dos Esforços nas Paredes e Laje de fundo

Para a determinação dos esforços solicitantes, foi considerado o carregamento na fase vazia da estrutura, ou seja, o caso mais desfavorável. Utilizando os casos 6, 10 e 22 das tabelas ‘2.3c’, ‘2.3e’ e ‘2.4e’ do autor Libânio M. Pinheiro, obteve-se assim os resultados apresentados adiante.

Para as verificações no ELU e ELS, foram adotados os seguintes coeficientes para as combinações de carregamento:

Coeficientes ϒc e ϒs:

| Combinação | Concreto ϒc | Aço ϒs |
| --- | --- | --- |
| Normal | 1,40 | 1,15 |

Coeficientes ϒf = ϒf1 * ϒf2:

| Combinação de Ações | Ações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Permanente |  | Variável |  |
| Normal | D | F | G | T |
|  | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |

D – Desfavorável; F – Favorável; G – Carga variável em geral; T – Temperatura;

| MOMENTOS OBTIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJE A |  | tf.m/m |  | LAJE B |  | tf.m/m | LAJE C | tf.m/m | LAJE E | tf.m/m | LAJE D | tf.m/m |
| M1 |  | 0,362 |  | M1 |  | 0,362 | M9 | 0,161 | M9 | 0,161 | M5 | 1,199 |
| M2 |  | 1,354 |  | M2 |  | 1,354 | M10 | 3,811 | M10 | 3,811 | M6 | 0,212 |
| M3 |  | 1,174 |  | M3 |  | 1,174 | M11 | 3,000 | M11 | 3,000 | M7 | 0,843 |
| M4 |  | 0,512 |  | M4 |  | 0,512 | M12 | 1,066 | M12 | 1,066 | M8 | 1,738 |
| MOMENTOS COMPATIBILIZADOS |  |  |  |
| MOM. |  | tf.m/m |  |
| MA |  | 0,439 |  |
| MB |  | 1,277 |  |
| MC |  | 2,400 |  |
| MD |  | 0,512 |  |
| ME |  | 0,924 |  |
| MF |  | 3,048 |  |
| MG |  | 1,666 |  |
| MH |  | 0,212 |  |
| MI |  | 0,843 |  |

  - Cálculo e Detalhamento das Armaduras

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,44 | 0,60 | 0,31 | 0,02 | 0,86 | 3,00 | 3,00 |
| MB | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 1,28 | 0,60 | 0,91 | 0,06 | 2,55 | 3,00 | 3,00 |
| MC | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 2,40 | 0,60 | 1,75 | 0,11 | 4,89 | 3,00 | 4,89 |
| MD | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,51 | 0,60 | 0,36 | 0,02 | 1,01 | 3,00 | 3,00 |
| ME | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,92 | 0,60 | 0,66 | 0,04 | 1,83 | 3,00 | 3,00 |
| MF | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 3,05 | 0,60 | 2,25 | 0,14 | 6,29 | 3,00 | 6,29 |
| MG | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 1,67 | 0,60 | 1,20 | 0,07 | 3,35 | 3,00 | 3,35 |
| MH | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,21 | 0,60 | 0,15 | 0,01 | 0,41 | 3,00 | 3,00 |
| MI | 20 | 3,5 | 16,5 | 25 | 100 | 0,84 | 0,60 | 0,60 | 0,04 | 1,67 | 3,00 | 3,00 |

| Título do Esforço | DETALHAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | BITOLA (mm) | Espaçamento (cm) |
| MA | 8.0 | 16 |
| MB | 8.0 | 16 |
| MC | 8.0 | 10 |
| MD | 8.0 | 16 |
| ME | 8.0 | 16 |
| MF | 10.0 | 12 |
| MG | 8.0 | 15 |
| MH | 8.0 | 16 |
| MI | 8.0 | 16 |

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,56 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (22,08 * 2,5 + 85,41 * 1,00) / 30,80 = 4,56 tf/m² = 0,46 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,46 * 1,20 = 0,56 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,56 / 0,46 = 1,21 ≥ 1,20 – OK!

- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO LODO

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 3,25 x 5,15 m e profundidade máxima de 2,00 m.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,00 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,00*0,33 + 500*0,33 = 1.551,00 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (3,25m x 2 + 5,15m x 2) = 16,80 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,25 m

Alt: Altura das paredes = 1,75 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (3,25 x 5,15 m) = 16,74 m²

Q3 = (16,80*0,25*1,75*2.500) / 16,74 = 1.097,67 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,00 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,00*0,33 + 500*0,33 = 1.551,00 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 1,75 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 1,75 = 1.750,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = (3,25m x 2 + 5,15m x 2) = 16,80 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,25 m

Alt: Altura das paredes = 1,75 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = (3,25 x 5,15 m) = 16,74 m²

Q4 = (16,80*0,25*1,75*2.500) / 16,74 = 1.097,67 kgf/m².

  - Determinação dos Esforços nas Paredes e Laje de fundo

Para a determinação dos esforços solicitantes, foi considerado o carregamento na fase vazia da estrutura, ou seja, o caso mais desfavorável. Utilizando os casos 6, 10 e 22 das tabelas ‘2.3c’, ‘2.3e’ e ‘2.4e’ do autor Libânio M. Pinheiro, obteve-se assim os resultados apresentados adiante.

Para as verificações no ELU e ELS, foram adotados os seguintes coeficientes para as combinações de carregamento:

Coeficientes ϒc e ϒs:

| Combinação | Concreto ϒc | Aço ϒs |
| --- | --- | --- |
| Normal | 1,40 | 1,15 |

Coeficientes ϒf = ϒf1 * ϒf2:

| Combinação de Ações | Ações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Permanente |  | Variável |  |
| Normal | D | F | G | T |
|  | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |

D – Desfavorável; F – Favorável; G – Carga variável em geral; T – Temperatura;

| MOMENTOS OBTIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJE A |  | tf.m/m |  | LAJE B |  | tf.m/m | LAJE C | tf.m/m | LAJE E | tf.m/m | LAJE D | tf.m/m |
| M1 |  | 0,078 |  | M1 |  | 0,078 | M9 | 0,012 | M9 | 0,012 | M5 | 0,758 |
| M2 |  | 0,501 |  | M2 |  | 0,501 | M10 | 0,916 | M10 | 0,916 | M6 | 0,190 |
| M3 |  | 0,402 |  | M3 |  | 0,402 | M11 | 0,717 | M11 | 0,717 | M7 | 0,489 |
| M4 |  | 0,189 |  | M4 |  | 0,189 | M12 | 0,238 | M12 | 0,238 | M8 | 1,032 |
| MOMENTOS COMPATIBILIZADOS |  |  |  |
| MOM. |  | tf.m/m |  |
| MA |  | 0,078 |  |
| MB |  | 0,630 |  |
| MC |  | 0,574 |  |
| MD |  | 0,189 |  |
| ME |  | 0,012 |  |
| MF |  | 0,974 |  |
| MG |  | 0,381 |  |
| MH |  | 0,318 |  |
| MI |  | 0,547 |  |

  - Cálculo e Detalhamento das Armaduras

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,08 | 1,49 | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 4,48 | 4,48 |
| MB | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,63 | 1,49 | 0,23 | 0,01 | 1,04 | 4,48 | 4,48 |
| MC | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,57 | 1,49 | 0,21 | 0,01 | 0,95 | 4,48 | 4,48 |
| MD | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,19 | 1,49 | 0,07 | 0,00 | 0,31 | 4,48 | 4,48 |
| ME | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,01 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,48 | 4,48 |
| MF | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,97 | 1,49 | 0,36 | 0,02 | 1,62 | 4,48 | 4,48 |
| MG | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,38 | 1,49 | 0,14 | 0,01 | 0,63 | 4,48 | 4,48 |
| MH | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,32 | 1,49 | 0,12 | 0,01 | 0,53 | 4,48 | 4,48 |
| MI | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 0,55 | 1,49 | 0,20 | 0,01 | 0,91 | 4,48 | 4,48 |

| Título do Esforço | DETALHAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | BITOLA (mm) | Espaçamento (cm) |
| MA | 8.0 | 11 |
| MB | 8.0 | 11 |
| MC | 8.0 | 11 |
| MD | 8.0 | 11 |
| ME | 8.0 | 11 |
| MF | 8.0 | 11 |
| MG | 8.0 | 11 |
| MH | 8.0 | 11 |
| MI | 8.0 | 11 |

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,36 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (11,00 * 2,5 + 22,38 * 1,02) / 16,74 = 3,00 tf/m² = 0,30 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,30 * 1,20 = 0,36 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,36 / 0,30 = 1,20 ≥ 1,20 – OK!

- TANQUE DE LODO

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 20,95 x 17,25 m e profundidade máxima de 4,60 m.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 4,60 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*4,60*0,33 + 500*0,33 = 3.352,80 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = 76,40 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,25 m

Alt: Altura das paredes = 4,35 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = 352,16 m²

Q3 = (76,40*0,25*4,35*2.500) / 352,16 = 589,82 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 4,60 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*4,60*0,33 + 500*0,33 = 3.352,80 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 4,35 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 4,35 = 4.350,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = 76,40 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,25 m

Alt: Altura das paredes = 4,35 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = 352,16 m²

Q4 = (76,40*0,25*4,35*2.500) / 352,16 = 589,82 kgf/m².

  - Determinação dos Esforços nas Paredes e Laje de fundo

Para a determinação dos esforços solicitantes, foi considerado o carregamento na fase vazia da estrutura, ou seja, o caso mais desfavorável. Utilizando os casos 6, 10 e 22 das tabelas ‘2.3c’, ‘2.3e’ e ‘2.4e’ do autor Libânio M. Pinheiro, obteve-se assim os resultados apresentados adiante.

Para as verificações no ELU e ELS, foram adotados os seguintes coeficientes para as combinações de carregamento:

Coeficientes ϒc e ϒs:

| Combinação | Concreto ϒc | Aço ϒs |
| --- | --- | --- |
| Normal | 1,40 | 1,15 |

Coeficientes ϒf = ϒf1 * ϒf2:

| Combinação de Ações | Ações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Permanente |  | Variável |  |
| Normal | D | F | G | T |
|  | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |

D – Desfavorável; F – Favorável; G – Carga variável em geral; T – Temperatura;

| MOMENTOS OBTIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJE A |  | tf.m/m |  | LAJE B |  | tf.m/m | LAJE C | tf.m/m | LAJE E | tf.m/m | LAJE D | tf.m/m |
| M1 |  | 3,249 |  | M1 |  | 3,249 | M9 | 3,249 | M9 | 3,249 | M5 | 10,200 |
| M2 |  | 12,990 |  | M2 |  | 12,990 | M10 | 12,990 | M10 | 12,990 | M6 | 3,418 |
| M3 |  | 7,511 |  | M3 |  | 7,511 | M11 | 7,511 | M11 | 7,511 | M7 | 5,371 |
| M4 |  | 2,104 |  | M4 |  | 2,104 | M12 | 2,104 | M12 | 2,104 | M8 | 12,063 |
| MOMENTOS COMPATIBILIZADOS |  |  |  |
| MOM. |  | tf.m/m |  |
| MA |  | 3,249 |  |
| MB |  | 11,595 |  |
| MC |  | 7,511 |  |
| MD |  | 2,104 |  |
| ME |  | 3,249 |  |
| MF |  | 12,527 |  |
| MG |  | 2,104 |  |
| MH |  | 3,418 |  |
| MI |  | 5,371 |  |

  - Cálculo e Detalhamento das Armaduras

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 3,25 | 1,49 | 1,17 | 0,06 | 5,24 | 4,48 | 4,48 |
| MB | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 11,60 | 1,49 | 4,75 | 0,24 | 21,20 | 4,48 | 21,20 |
| MC | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 7,51 | 1,49 | 2,95 | 0,15 | 13,20 | 4,48 | 13,20 |
| MD | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 2,10 | 1,49 | 0,79 | 0,04 | 3,53 | 4,48 | 4,48 |
| ME | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 3,25 | 1,49 | 1,17 | 0,06 | 5,24 | 4,48 | 4,48 |
| MF | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 12,53 | 1,49 | 5,18 | 0,27 | 23,13 | 4,48 | 23,13 |
| MG | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 2,10 | 1,49 | 0,79 | 0,04 | 3,53 | 4,48 | 4,48 |
| MH | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 3,42 | 1,49 | 1,30 | 0,07 | 5,80 | 4,48 | 5,80 |
| MI | 25 | 5,5 | 19,5 | 40 | 100 | 5,37 | 1,49 | 2,07 | 0,11 | 9,26 | 4,48 | 9,26 |

| Título do Esforço | DETALHAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | BITOLA (mm) | Espaçamento (cm) |
| MA | 10.0 | 15 |
| MB | 10.0 | 15 |
| MC | 10.0 | 15 |
| MD | 10.0 | 15 |
| ME | 10.0 | 15 |
| MF | 10.0 | 15 |
| MG | 10.0 | 15 |
| MH | 10.0 | 15 |
| MI | 10.0 | 15 |

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,65 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (231,65 * 2,5 + 1.295,15 * 1,02) / 352,16 = 5,40 tf/m² = 0,54 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,54 * 1,20 = 0,65 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,65 / 0,54 = 1,20 ≥ 1,20 – OK!

- CAIXA DE MANOBRA

  - Descrição da Estrutura

Estrutura em concreto armado, com dimensões em planta de 9,00 x 4,85 m e profundidade máxima de 2,95 m.

  - Carregamentos Fase Vazia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,95 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,95*0,33 + 500*0,33 = 2.209,35 kgf/m².

b) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q3):

Q3 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = 27,70 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,20 m

Alt: Altura das paredes = 2,75 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = 43,65 m²

Q3 = (27,70*0,20*2,75*2.500) / 43,65 = 872,56 kgf/m².

  - Carregamentos Fase Cheia

a) Empuxo do solo:

Q1= Sc*ka

ka: coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q1= 500*0,33 = 165,00 kgf/m².

Q2= ϒs*h*ka + Sc*ka

ϒs: Peso específico do solo saturado = 2.100,00 kgf/m³

h: Altura do solo = 2,95 m (Para efeito de cálculo foi considerada a estrutura completamente enterrada).

ka: Coeficiente de empuxo horizontal = 0,33

Sc: Sobrecarga atuante sobre o terreno = 500 kgf/m² (Veículos e Equipamentos)

Q2= 2.100,00*2,95*0,33 + 500*0,33 = 2.209,35 kgf/m².

b) Empuxo da água:

Q3= ϒagua *h

h: altura da água = 2,75 m

ϒagua: Peso específico da água = 1.000,00 kgf/m³

Q3= 1.000,00 * 2,75 = 2,750,00 kgf/m².

c) Carga das Paredes na Laje de Fundo - (Q4):

Q4 = (Per. Pesp. Alt. ϒconc)/Árealaje

Per: Perímetro da caixa = 27,70 m

Pesp: Espessura das paredes = 0,20 m

Alt: Altura das paredes = 2,75 m

ϒconc: Peso específico do concreto armado = 2.500 kgf/m³

Árealaje: Área da laje de fundo = 43,65 m²

Q4 = (27,70*0,20*2,75*2.500) / 43,65 = 872,56 kgf/m².

  - Determinação dos Esforços nas Paredes e Laje de fundo

Para a determinação dos esforços solicitantes, foi considerado o carregamento na fase vazia da estrutura, ou seja, o caso mais desfavorável. Utilizando os casos 6, 10 e 22 das tabelas ‘2.3c’, ‘2.3e’ e ‘2.4e’ do autor Libânio M. Pinheiro, obteve-se assim os resultados apresentados adiante.

Para as verificações no ELU e ELS, foram adotados os seguintes coeficientes para as combinações de carregamento:

Coeficientes ϒc e ϒs:

| Combinação | Concreto ϒc | Aço ϒs |
| --- | --- | --- |
| Normal | 1,40 | 1,15 |

Coeficientes ϒf = ϒf1 * ϒf2:

| Combinação de Ações | Ações |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Permanente |  | Variável |  |
| Normal | D | F | G | T |
|  | 1,40 | 1,00 | 1,40 | 1,20 |

D – Desfavorável; F – Favorável; G – Carga variável em geral; T – Temperatura;

| MOMENTOS OBTIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAJE A |  | tf.m/m |  | LAJE B |  | tf.m/m | LAJE C | tf.m/m | LAJE E | tf.m/m | LAJE D | tf.m/m |
| M1 |  | 0,238 |  | M1 |  | 0,238 | M9 | 0,094 | M9 | 0,094 | M5 | 1,259 |
| M2 |  | 1,507 |  | M2 |  | 1,507 | M10 | 2,986 | M10 | 2,986 | M6 | 0,236 |
| M3 |  | 1,139 |  | M3 |  | 1,139 | M11 | 2,172 | M11 | 2,172 | M7 | 0,879 |
| M4 |  | 0,544 |  | M4 |  | 0,544 | M12 | 0,643 | M12 | 0,643 | M8 | 1,814 |
| MOMENTOS COMPATIBILIZADOS |  |  |  |
| MOM. |  | tf.m/m |  |
| MA |  | 0,361 |  |
| MB |  | 1,383 |  |
| MC |  | 1,737 |  |
| MD |  | 0,544 |  |
| ME |  | 0,094 |  |
| MF |  | 2,400 |  |
| MG |  | 1,078 |  |
| MH |  | 0,236 |  |
| MI |  | 0,879 |  |

  - Cálculo e Detalhamento das Armaduras

| Título do Esforço | DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h cm | d´ cm | d cm | Fck Mpa | bw cm | Momento tf.m/m | Mom. de Fissuração | X cm | KX | As cm²/m | As Mínimo cm²/m | As Adotado cm²/m |
| MA | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,36 | 1,18 | 0,18 | 0,01 | 0,81 | 3,58 | 3,58 |
| MB | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 1,38 | 1,18 | 0,70 | 0,05 | 3,13 | 3,58 | 3,58 |
| MC | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 1,74 | 1,18 | 0,88 | 0,06 | 3,95 | 3,58 | 3,95 |
| MD | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,54 | 1,18 | 0,27 | 0,02 | 1,22 | 3,58 | 3,58 |
| ME | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | -0,09 | 1,18 | -0,05 | 0,00 | -0,21 | 3,58 | 3,58 |
| MF | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 2,40 | 1,18 | 1,23 | 0,09 | 5,52 | 3,58 | 5,52 |
| MG | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 1,08 | 1,18 | 0,54 | 0,04 | 2,43 | 3,58 | 3,58 |
| MH | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,24 | 1,18 | 0,12 | 0,01 | 0,52 | 3,58 | 3,58 |
| MI | 20 | 5,5 | 14,5 | 40 | 100 | 0,88 | 1,18 | 0,44 | 0,03 | 1,97 | 3,58 | 3,58 |

| Título do Esforço | DETALHAMENTO |  |
| --- | --- | --- |
|  | BITOLA (mm) | Espaçamento (cm) |
| MA | 8.0 | 14 |
| MB | 8.0 | 14 |
| MC | 8.0 | 12 |
| MD | 8.0 | 14 |
| ME | 8.0 | 14 |
| MF | 10.0 | 14 |
| MG | 8.0 | 14 |
| MH | 8.0 | 14 |
| MI | 8.0 | 14 |

  - Verificação da Tensão Transmitida ao Solo

A estrutura terá fundação direta, considerando que o solo local deverá apresentar tensão admissível de no mínimo 0,47 kgf/cm², devendo ser verificada por engenheiro geotécnico ou sondagem antes da execução da estrutura, conforme demonstram os cálculos abaixo:

Tensão solicitante = Carga total da Caixa / Área de contato com o solo

Tensão solicitante = ((Volume de Concreto * Peso específico do concreto) + (Volume de Água * Peso específico da água)) / Área de contato com solo.

Tensão solicitante = (24,31 * 2,5 + 105,27 * 1,02) / 43,65 = 3,85 tf/m² = 0,39 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = 1,20

Tensão admissível mínima = Tensão solicitante * 1,20 = 0,39 * 1,20 = 0,47 kgf/cm²

Coeficiente de segurança = Tensão admissível / Tensão solicitante

= 0,47 / 0,39 = 1,20 ≥ 1,20 – OK!

- IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS

Para as esturturas que estão submetidas as classes de agressividades III e IV, deverá ser adotado as seguintes impermeabilizações, além de seguir uma rígido controle de execução e de qualidade.

Para as peças em contato direto com o efluente:

- PAREDES E TAMPAS: Executar revestimento de proteção e impermeabilização de base mineral com baixo teor de aluminato tri-cálcico (MR-RIM F ou Similar);

- PISOS: Executar revestimento de proteção e impermeabilização de base mineral com baixo teor de aluminato tri-cálcico (MR-RIM H ou Similar);

Para as peças em contato com o solo executar pintura betuminosa (Neutrol da Vedacit ou Similar) ao longo de toda a face em contato com o solo.

## SONDAGEM